# 深圳市龙华区中心医院后勤水电一体化

# 托管服务项目

## 一、项目概况

深圳市龙华区中心医院始建于1952年，坐落于深圳地理中心龙华区，是集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的公立三级甲等综合性医院。先后评为全国“县域医疗机构管理案例优秀医院”“改善医疗服务示范医院”“广东省健康促进示范医院”“深圳市绿色医院”，有着底蕴深厚、文化鲜明、学科齐全、教学经验丰富、设备精良、求实创新、技术先进、勇于突破等优势。

医院本部占地面积4.4万平方米，建筑面积共15.5万平方米，编制床位1003张、开放床位1000张，服务辖区约110万人口。是广东医科大学深圳龙华中心临床医学院、广东医科大学护理学“2+2”协同育人教学基地、汕头大学公共卫生学院教学实践基地、广东省联合培养研究生示范基地、暨南大学研究生联合培养基地，华南师范大学脑与心理健康产学研结合示范基地、广西医科大学公共卫生人才培训基地。

为规范后勤保障管理，打造高标准后勤服务体系，提升医院职工及患者满意度，结合医院实际情况及运营管理要求，现需公开招标后勤水电一体化托管服务项目，委托第三方公司负 责医院（含西区外科大楼）后勤水、电、机电设施、高低压供配电系统管理及后勤设备设 施日常维护、检测、维修等工作。

## 二、2024年后勤水电一体化项目机电设备管理巡检工作执行情况

| 序号 | 内容 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低压配电系统巡检 | 白班3次巡检、夜班2次巡检，设置了140个扫码点，按规定进行水电气设备巡检、作业记录、抄表，目前每季度巡检18165次 |  |
| 2 | 供水系统设施巡检 | 对市政自来水系统（给排水设备设施）运行状态巡检，每天三次以上巡检以及月度抄表统计 |  |
| 3 | 空气源热水系统巡检 | 对空气源生活热水系统设备运行状态巡检，每天三次以上巡检 |  |
| 4 | 医用气体系统巡检 | 对医用气体系统站点内设备运行状态巡检，每天三次以上巡检 |  |
| 5 | 电梯维保（监管） | 电梯系统每天巡查一次，电梯安全管理员每周一次监管复检，对维保作业记录进行复核 |  |
| 6 | 污水维保（监管） | 污水系统要求每天巡查12次以上，监管巡检和维保记录，针对巡查发现问题，追踪整改完毕 |  |
| 7 | 零星维修 | 2024年度零星维修工单数7447条，第一季度2115条工单，第二季度2002条工单，第三季度1801条工单，第四季度1529条工单。工单当日完成率99%，平均每天完成20条以上工单 |  |

## 三、服务需求明细

1、我单位配电房操作电压含 10KV 高压电，院本部主要机电设备情况（包 含但不限于以下设备）：

| 序号 | 设备 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#变压器 500kVA | 台 | 1 | 1、2、3 号专变配电 房 |
| 2 | 2#变压器 630kVA | 台 | 1 |  |
| 3 | 3#变压器 630kVA | 台 | 1 |  |
| 4 | 高压柜 | 台 | 5 |  |
| 5 | 低压柜 | 面 | 24 |  |
| 6 | 高压柜 | 台 | 6 | 高压配电房 |
| 7 | 4#变压器 630kVA | 台 | 1 | 4 号专变配电房 |

| 8 | 高压柜 | 台 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 低压柜 | 面 | 4 |  |
| 10 | 5#变压器 160kVA | 台 | 1 | 5 号专变配电房 |
| 11 | 高压柜 | 台 | 4 |  |
| 12 | 低压柜 | 面 | 8 |  |
| 13 | 变压器 630kVA | 台 | 1 | 实验室 |
| 14 | 高压柜 | 台 | 3 |  |
| 15 | 低压柜 | 面 | 4 |  |
| 16 | 箱变 630kVA | 套 | 1 | 露天箱变 |

2、我单位配电房操作电压含10KV高压电，，西区外科大楼主要机电设备情况

## （包含但不限于以下设备）：

| 序号 | 设备 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 2000 kVA（配带温控报警装 置） | 台 | 4 |  |
| 2 | 干式变压器 1000 kVA（配带温控报警装 置） | 台 | 4 |  |
| 3 | 干式变压器 630 kVA（配带温控报警装 置） | 台 | 1 |  |
| 4 | 柴油发电机组（包含控制柜） | 台 | 2 |  |
| 5 | 高压开关柜 ZS1 | 面 | 16 |  |
| 6 | 高压开关柜 SF6 | 台 | 6 |  |
| 7 | 直流屏 | 台 | 1 |  |
| 8 | 低压开关柜 | 台 | 76 |  |
| 9 | 电容补偿柜 300Kvar | 面 | 12 |  |
| 10 | 电容补偿柜 210Kvar | 台 | 1 |  |
| 11 | 有缘滤波柜 600A | 台 | 1 |  |
| 12 | 应急照明集中电源 | 面 | 38 |  |
| 13 | UPS | 台 | 1 |  |

3、我单位配电房操作电压含 10KV 高压电，，其他设备设施情况（包含但不限于以下设备 设施）

| 序号 | 项目服务内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高、低压供、配电系统， 柴油发电机组系统 | 项 | 1 |  |
| 2 | 供水系统维护管理 | 项 | 1 |  |
| 3 | 氧气站 | 项 | 1 |  |
| 4 | 正负压系统 | 项 | 1 |  |
| 5 | 空气源热泵系统 | 项 | 1 |  |
| 6 | 日常维修、维护 | 项 | 1 |  |
| 7 | 项目监管 | 项 | 1 |  |
| 8 | 水电气应急演练工作 | 项 | 1 |  |
| 9 | 专项电气设施巡检维保 | 项 | 1 |  |
| 10 | 专项建筑电气防火检测 | 项 | 1 |  |
| 11 | 电气管理综合系统平台 | 项 | 1 |  |
| 12 | 维修调度服务系统平台 | 项 | 1 |  |

## 注：具体设备设施以实际服务为准。

### 四、项目服务内容

| 序号 | 项目服务内容 | 项目要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高、低压供、配电系统， 柴油发电机组系统 | 7*24 小时值守：配电房； 巡检：（每天至少两次）配电房高低压电气设备、强电井 配电设备、电力线路、配电箱、发电机、科室用电情况等 定期巡视检测； 运维：电气设备定期运行检测、维护、检修； |
| 2 | 供水系统维护管理 | 巡检：（每天至少两次）给排水系统、纯水系统等定期巡 视检查，及时消除跑、冒、滴、漏现象；定期对纯水系统 进行维护保养，并填写维保记录； 运维：根据设备厂家指定参数要求定期维护及耗材（采购 方提供）更换，保障出水水质达到各科室用水标准； |
| 3 | 氧气站 | 负责液氧站的运行操作与日常维护，瓶装氧气的收发及管 理 |
| 4 | 正负压系统 | 正、负压机设备的巡检（每天至少两次）、运行与维护保 养（根据设备厂家指定参数要求，配件及材料采购方提 供） |
| 5 | 空气源热泵系统 | 定期（根据设备厂家指定参数要求）对空气能热泵系统进 行维护保养，并填写维保记录 掌握热泵太阳能热水系统的操作、故障判断及处理能力， 出现故障及时处理，保障医院热水供应 |
| 6 | 日常维修、维护 | 公共设施、照明和室内设备、设施、小型电器、家具等日 常维修、安装； 零星安装工作，在不影响日常巡查维修工作的情况下，配 合后勤执行安装处理，安装材料由院方提供； |
| 7 | 项目监管 | 特种设备（例如电梯、空调、污水系统等）外部委托维保 项目的工作过程监管；定期（采购方合同约定管理要求） 对维保工作开展情况进行监督，设施检修配合及供电线路维护管理； |
| 8 | 水电气应急演练工作 | 根据后勤管理工作规定，定期（每年至少一次）组织开展 水电气应急演练工作 |
| 9 | 专项电气设施巡检维保 | 根据医院用电情况，每季度提供定期（至少一次以上）的 巡检技术服务，应用电气设备验收和带电检测规范对院内 电气设施和电气工程项目进行全面巡检，出具检测技术报 告和建议；每年度根据后勤管理部门工作安排进行一次配 电房高低压电气设备的预防性试验和维保，完成后出具预 防性试验报告； 检测手段措施包括但不限于下列工作内容： 1、对具有电流、电压致热效应或其他致热效应引起表面 温度分布特点的各种电气设备，及以 SF6 气体为绝缘介质 的电气设备泄露进行的诊断； 2、电气设备上的计量仪表、与电气保护有关的装置进行 巡检； 3、低压和特低压的电气设备的检测，漏电保护装置的功 能检测； 4、对电气系统的接地电阻检测； 5、对电气设施的绝缘电阻检测； 6、配合对建筑工程电气部分进行检测并出具报告； |
| 10 | 专项建筑电气防火检测 | 对龙华区中心医院各建筑（含西区外科大楼和租赁用房） 每年开展一次建筑电气防火检测并出具技术报告； |
| 11 | 电气管理综合系统平台 | 为配电房电气设备及楼层强电井电气设备信息化管理提供 监测系统平台，及时获知电气设备运行状态及制定动态化 的设备巡检流程。 智能运维系统要求 1、应具备先进性、可靠性、安全性、集成性和可扩展 性。 2、功能应包括运行监测、预警功能、报警处理、运行统 计分析、报表管理、基础信息管理、配置管理等功能。 3、应在配电室高压设备、直流站用电源设备、变压器、 低压配电回路、低压无功自动补偿回路设置数据采集点进 行电气数据采集。 4、应对配电室内各独立功能区域进行环境数据采集。 5、应对配电室进行视频信息采集。 6、建筑强电井电气火灾监控仪表信息采集。 |
| 12 | 维修调度服务系统平台 | 为日常故障缺陷报修建设维修调度信息化系统平台开展日 常维修工作，对所有的报修电话或报警电话必须及时做出 反应或工单安排； 系统平台功能包含： 订单管理、任务管理、人员管理、签到打卡、备件管 理、统计报表、产品管理、自动推单、审批模块、排班管 理、行程轨迹、电子工单、抢单、预约时间、自定义统计 报表、自定义报修模板等功能，含专属 logo |

### 五、项目管理要求及标准

1、设立调度中心

设中心调度室，24 小时对医院物管后勤服务中凡属公司责任、义务范围的服务事项实 施受理、分办、协调、督导、反馈等；对不属于公司责任的事项，需及时联系相关对口公  司进行受理并跟进处理结果。调度中心的内容包括接收全院需求信息，统筹调度人员，收  集服务完成情况信息，并进行质量追踪，组织开展服务满意度调查工作，及时汇总病人及  医院员工建议与要求（包括医院范围的所有房屋本体及公共设施维护保养与更新改造、各  类机电设备设施系统的操作运行维护保养、设备设施运行维护、供配电与给排水设备设施  运行维护、污水设备设施运行维护等），反馈各项服务工作存在问题，提出整改措施，并  督促各部门实施改进工作，提高服务质量。

1、后勤受理服务

A.后勤受理服务范围、内容

a.24 小时值班后勤服务热线电话。

b.报修维修信息分发处理服务。

c.医院突发事件上传下达跟踪处理服务。

d.医院临时交办的其它后勤服务。 B.后勤受理服务要求

a.严格执行 24 小时值班制度。

b.及时处理后勤报修、维修、建议、问询、投诉等各类信息及时处理跟踪、反馈。

c.医院突发事件及时上报医院有关部门或领导并进行处理。

d.医院安排有关事务的处理、联络、要及时的做好跟踪、落实与反馈。 e.服务及时、周到、礼貌、热情。

2、服务要求

（1）任务接收准确率 100%；

（2）任务分批及时率 100%；

（3）任务完成及质量追踪 100%；

（4）投诉处理及改进完成率 100%；

（5）每月进行院内职工及病人满意度汇总情况并总结。

2、机电设备管理服务项目（含设备设施运行与维护）

（一）服务范围和内容

1、院内公用设施、设备的日常维修、养护和管理

包括给排水设备设施、变配电设备设施（含柴油发电机）、楼层配电系统、太阳能及 热泵系统、污水处理机电设备、室内外照明设施、医院所属灭蚊灭鼠设施、标牌导向标

识、交通导示系统、各类管道疏通、采购方提供的设备、工器具、各种生活用电器设备

（空调单机、冰箱、电视、微波炉、风扇、暖炉等）、各种管网线路（中央空调系统、楼 宇智能化系统、供热系统）、各种设备房等公用设施、设备的日常维修、养护和管理。

2、电梯、消防联动系统、中央空调系统（水处理、主机维保、水泵维保、加机油）、 楼宇智能化系统、物流传输系统等特种设备的定期专业养护及生活水池清洗、楼体清洗， 由院方委托具备专业资质的公司实施。中标公司需负责与专业维保公司配合及对专业维保 公司的质量进行监管及应急事故处理。

（二）服务标准

1、机电设备管理服务项目要求（不包括医疗专业设备）

总体要求：保证医院设备设施安全正常运行；保证供水、供电运行安全；确保医院机 电设备安全、经济、可靠、持续运行，建立设备台账根据设备参数要求定期保养延长设备 的使用寿命；对设备、设施、公用家具（候诊椅等）、电器需主动巡查、主动维修；中标 服务方须承担因管理因素及维修不及时导致的设备、设施、家具故障、损坏或由此带来的 其它事故的全部责任。承诺机电部门配有保证服务质量的必备工具和装备。

1.1 电力设备管理，电工必须持有上岗证，配电机房须安排具高压资质证人员 24 小时 双人双岗值班，值班人员每天对值班房、配电房、机房进行清扫，保持室内和电器设备的 整洁，机电设备完好率达 100%。严格按照工作手册操作。必须具备全面性电工技能，会看 建筑的电器安装系统图，熟悉所有的电气设备性能、线路的分布走向，懂得强、弱电的线 路维修和用户的设备维护。对自己的责任工作范围内的设备要做到“三勤”（勤巡视、勤 检查、勤保养），“四会”（会操作、会判断异常、会维护、会保养）；按规定保养所有 的设备和处理隐患问题。发电机要定期试运行，一般每 15 天试运行一次，不带负荷运行

15 分钟，每月带负荷运行运行一次，做好检查和试运行记录。

1.2 设备运行操作须有规范文件，各岗位均有职责和操作手册并有检查考评等各项制 度。建立日常管理规章制度，健全各种设备、设施的运行维护计划、记录及后勤管理内容 的基础档案。

1.3 投标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项 目，以保证整个机电系统安全、高效、有序和有计划地运转。

2 其它

2.1 水箱、水池：完好，无渗、滴水现象，内外爬梯无锈蚀现象，各检查口有盖且密 封上锁，溢水口有锈钢纱网或塑料纱网密封。定期巡查，发现问题及时处理与上报；

2.2 公共电器：楼梯灯完好，灯开关正常，电话箱、电表箱、有线电视箱及分接器盖 板完好，无不安全现象。定期（每天至少两次）巡查，发现问题及时维修；

2.3 设备房（水泵房、配电房、电梯房、管道井）：通风良好，无漏电现象，绝缘胶 地板无破损，管理制度齐全，标识清楚；有足够的照明应急灯、消防灭火器；配电房、发 电机房、电梯房的地面和墙面（距地 1 米高）保持刷漆完好，保持水泵房墙面、地面防水

# 漆完好，地面保持瓷片完整，设备房、管道井无杂物堆放。定期（每天至少两次）巡查，

发现问题及时处理；

2.4 给排水管道（含绿化用水管阀）：水管水间完好，无渗漏，管道通畅无阻塞；定 期（每天至少两次）巡查，发现问题及时处理；

3、建筑物附属设备、设施维护与运行服务（不包括医疗设备）要求

3.1 设备维护与运行要求

| 主要内容 | 运 行 | 值班：保障医院供水供电、电梯、空调等正常运行并做好记录。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 巡视：巡视（根据设备类型每天至少 2 次以上）设备房设备运行情况，并做好记录。 |
|  |  | 秩序：做好设备房的物品管理，加强安全防范工作。 |
|  | 维 修 保 养 | 负责机电设备、设施的各项巡查工作，并做好记录,发现故障及时响应，不属于维保 范围的及时与维保方联系,积极配合维保方的各项工作,并监督其维保到位情况；属维 保范围内的，及时组织维修。 |
|  |  | 定期清洁设备设施和设备房。 |
|  |  | 对负责维保设备设施定期进行检查，维护保养，使设备处于良好的运行状态。 |

3.2 日常维修养护

| 工作 内容 | 巡查：巡查（每天至少 2 次）各楼层各科室设备、供水供电管网、设备终端、管道井。 |
| --- | --- |
|  | 养护：对设备、管网进行定期（根据管理要求）紧固上油、刷漆等养护，防止松动、老 化、锈蚀。 |
|  | 维修：对巡查发现的问题、报修故障进行维修。 |
| 考核 标准 | 1、服务质量满意率：90%； 2、维修材料合格率：100%； 3、响应及时性：接到维修申请后无特殊情况 10 分钟内到达；紧急情况 5 分钟到达现场 处理，及时率 100%； 4、维修完成时间：原则上小故障 30 分钟内，一般故障 2 小时内,较难故障不超过 8 小 时，重大故障不超过 2 天； 5、故障现场：未维修好的设施要有挂牌、围挡等标识。 6、维修情况要有科室交接、追踪，回访率：90%； |

4、医用气体供应及设备安全巡查:氧气、压缩空气、真空吸引；

4.1 定期巡查，发现问题及时通知相关部门，保证医院气体供应,不得间断；

4.2 安全管理合格率 100%；

4.3 人员岗位责任清晰。

5、水泵房及热水系统维护保养

5.1 设备维护保养完好率 100%(机房)；

5.2 各用水点每天巡查两次，并有巡查记录；

5.3 保证医院冷热水供应,不得间断；

6、家具及电器（床、柜、桌椅、室内电器、用具等）

6.1 定期检查、紧固、保养；

6.2 完好率 98%；

6.3 保持家具位置相对固定,挪移要符合医院资产管理规定；

6.4 维修及时率 99%；

6.5 服务质量满意率：90%；

6.6 维修材料合格率：100%；

6.7 预约维修时间：接到维修申请后无特殊情况 10 分钟内到达；

6.8 维修完成时间：原则上小故障 30 分钟内，一般故障 2 小时内,较难故障不超过 8 小时，重大故障不超过 2 天；

6.9 零修、紧急情况 5 分钟到达现场处理，维修及时率 100%。

7、医院提供的设备、工器具

7.1 专人负责，定期维修、保养，保证处于良好的工作状态；

7.2 建立维保、使用台账；

7.3 维修及时率 99%；

7.4 使用率 100%；

8、标识

8.1 标识稳固无脱落、残缺；

8.2 定期巡查、加固；

8.3 完好率 100%。

# 六、项目管理及档案建立与管理

建立日常管理规章制度，进行有序化的科学管理，使各项服务质量达到采购方要求。 建全各种设备、设施的运行维护计划、记录及项目管理内容的基础档案。分为收集、整

理、归档、利用四环节，包括施工及竣工验收阶段信息、建立委托关系阶段信息、日常管 理信息。要求中标单位按月份提交月总结报告及其附件，按季度提交人事类、制度类、日 常管理文件类、后勤管理类文件，相应文件按医院要求格式提供，并登记移交清单，进行 汇总。

1.中标单位对医院后勤管理必须相应建立健全各项管理制度，各岗位工作标准，并制 定具体的落实措施和考核办法；包括项目管理服务工作程序、质量保证制度、财务制度、 岗位考核制度、培训制度、岗位责效考核制度、岗位津贴及奖励制度制等基本制度。

2.中标单位必须按院方要求配足各岗位工作人员，不能空岗；必须书面通知员工所属 科室负责人，管理层及特殊岗位人员入职、离职、调岗、休假、替岗，必须提前书面通知 总务科负责人。且均需科室负责人签字认可。

3.中标单位的管理人员和专业技术人员必须持证上岗；员工应符合合同规定的学历资 历与年龄要求。

4.中标单位应用计算机等现代化管理手段，提高管理效率。人员管理、工作调度、工 作反馈考核等应做到信息化管理。

5.中标单位房屋及其公用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便。 包括房屋立面图、平面图、地下管网图、总体规划图分类统计成册，共用设施设备设计安 装图纸资料和台帐及大中修记录和保养记录。

6.中标单位应建立日常管理档案，包括各级规章制度、部门技术要求、工作规范、工 作流程，培训资料，设备设施台账、工作计划、工作记录。

7.中标单位所有员工能严格遵守劳动纪律，根据专业要求统一着装、礼貌服务、严格 岗位职责，按时上下班，不准擅离职守，工作场所不得大声喧哗，工作时间不准吃东西， 不准收听广播、收看电视、玩手机等到工作之外的事。

8.中标单位员工应定期进行体格检查，确保员工身体健康，有形象要求的岗位，必须 达到要求。

9.中标单位管理处服务人员的配备符合规定标准，能及时处理医院交给的任务，处理 投诉、不良事件及时彻底，没有反复发生。

10.中标单位全体服务人员熟悉医院环境、安全防范应知应会，执行首问负责制、岗位 责任制，不得与医护人员和就医者发生正面冲突。

11.中标单位对总务科人员在日常监管工作中开出的整改通知书及后勤联席会提出的问 题，要严格按照规定的时间进行整改，并将整改情况上报。

12.中标单位安全管理：有安全保障制度；有安全生产责任制；有安全生产目标；有安 全生产措施；有安全检查制度；有安全管理三级教育制度；有坚持事故处理“三不放过” 原则；有制定安全管理应急预案。

13.中标单位日常管理：至少有两人主管质量管理。管理处各项基本制度健全；办公室 基本制度建立；管理处坚持例会制度；各级管理人员定时、不定时到现场巡查；管理程序  执行三个体系的相关规定和各种流程标准。每月向总务科提交下月工作计划，本月工作台  帐。

13.中标单位员工培训：有培训架构，至少有两名中级以上职称的工程师主管培训工  作；有培训计划，及针对不同员工、情况的实施措施；有按医院三甲创评要求进行培训； 有进行素质培训和公司理念培训；有进行技术、院感知识培训和定期进行考核、检查；有 进行提高员工自身防护意识培训。每月提交项目部及各部门培训计划、记录、签到表、考 核情况记录。

七、项目总体要求

1、关于工作时间

1)服务商应合法用工，

2)服务商不能采用增加员工的工作时数从而减少相应的人员配置，若投标人单方面增 加员工的工作时数，招标人不予以承认；

3)服务商所属员工上岗前必须取得招标人及国家政策要求资格证书，并提交至招标人 备案，对于未达要求上岗引起的事故及责任，由服务商负责。另外对于所在岗位应持证上 岗而未持证上岗的人员，招标人不予承认，人员经费从服务费中扣除。

4）服务商不得以任何形式换算人数、工时要求采购人支付投标报价以外的费用。

2、考勤管理

1)服务商需严格考勤，使用指纹、人脸识别考得考勤方式，所有员工入职时必须将身 份信息录入医院系统，由招标人进行实时监督、查验，考勤记录将作为每月管理费用支付 的重要依据。

2)服务商因其管理或技术支持需要临时派驻的人员一概不得计入在岗人数和取得报

酬。本项目报价已包含因各种原因服务商增派人员或提供加班服务的费用，招标人不再另 行支付；离入职不足一个月的人员按实际工作天数统计。

3、管理用房及员工住宿用房

1)防疫政策要求必须集中居住的人员，可由采购方安排集中居住地点。

2)防疫政策要求外的服务商所属员工宿舍用房由服务商自行承担，招标人不为投标人 提供员工住宿用房，也不提供场地供投标人搭建临时宿舍。服务商应就近解决所属员工的 住宿用房，确保招标人发生突发应急事件时，相关人员能在 15 分钟内到达现场。

3)招标人仅提供项目管理办公用房给服务商。

4)服务商办公和管理所需设施设备的投入、维修、维护均由投标人自行承担。服务商 办公和管理所需用房的网络、值班手机、饮用水、办公家具及日常办公物资等费用均由中 标人自行承担。

4、人员用餐

服务商自行解决所属员工用餐问题，其所需费用由服务商或服务商所属员工自行承 担。

5、人员保险

五险一金：服务商应按照国家及深圳市相关规定为员工购买五险一金，特殊工种及特 殊岗位人员需购置商业保险，如搬运工、高空作业、高温作业、机房、高风险岗位必须购 买相应保险方可上岗。采购人有权核验服务商所购买的保险相关凭证。如发生工伤、疾病 乃至死亡，一切责任及费用均由服务商负责。

6、持证上岗管理

1)项目各岗位所涉及到需持证上岗的应按照国家法律法规要求做到持证上岗。

2)服务商须在入场服务之日起 30 个自然日内将相关证件资质复印件送交招标人备案， 原件备查。

3 中投标人须在相关证件到期前安排更新工作，保持证件在有效期内。

4)对于所在岗位应持证上岗而未持证上岗的人员，所出现安全事故、纠纷等与招标人 无关，全部责任由服务商承担。

7、配合招标人认证评优工作

服务商必须无条件配合招标人进行各种评审、评优工作，包括但不限于行业、国家、 省、市的各种评优、评级工作，如三甲医院评审等。服务商必须依照“三级甲等医院评

审”要求和标准建立项目管理体系和相关规章制度，并有效执行。招标人将对投标人的

“三级甲等医院评审”配合工作进行日常监督检查，如因投标人的管理问题导致“三级甲 等医院评审”出现不合格项而无法通过，招标人有权终止合同，并提出合同违约赔偿。投 标人应配置满足“三级甲等医院评审”要求的“人、机、料、法、环”各项指标和要求。

服务商应做好包含但不限于以下的台账记录资料的上报，要求于次月 5 日前上报到招 标人对应的监管部门。

1)现场工作台账资料；

2)培训考核资料；

3)专项工作管理资料；

4)招标人要求的其他资料等。

8、人员管理要求

1)为保证服务质量，服务商应严格按照国家法律法规要求合法用工，各岗位人员不得 使用在校学生顶替工作岗，严禁招聘实习生、兼职或临时工，如若发现并经查实，按缺编 缺岗计算。

2)服务商配置的驻点管理人员应是能配合招标人管理、服从招标人安排、响应招标人 服务需求的。凡是阻碍招标人管理、影响招标人声誉、不称职及不配合管理的人员，招标 人有权提出更换要求，服务商需在接到招标人通知后 3 天内完成更换。医院业务发展过程 中，若出现某部门人数不足但人数已符合标书规定时，医院可根据实际情况进行人员部门 间的调整，服务商不可私自调整。新增或更换主管及以上管理人员需经招标人同意；

3)如因员工的休请假、撤换或辞退造成岗位人数的空缺，服务商应在 3 个工作日内予 以补充；

4)招标人有权提出更换不符合使用要求或损害招标人利益的人员，服务商应在 3 个工 作日内予以更换。

5)招标人对重要岗位的设置、人员录用与管理以及重要的管理决策有直接参与权与审 批权。招聘或更换领班及以上管理人员等须经过服务商面试、招标人监管同意后方可入

职，试用期 3 个月，试用期满经服务商和招标人考核合格后正式入职；考核不合格的招标 人有权更换。

6)服务商须提供本项目的管理架构，以及拟派驻本项目主要管理人员的工作简历与资 格证书。

7）每天在岗人数不得低于招标文件要求的岗位数，否则构成违约，采购人有权要求中 标人支付违约金，同时若该违约情形一年内累计达到三个月的，采购人有权依法解除合

同。违约金自出现违约情形之日起计算至违约情形消除之日止；服务商应付的违约金，由 采购人直接从服务费中扣除。

9、建立专业培训组

服务商应当建立专门培训队伍，健全各部门岗位培训机制，完善岗前培训制度及日常 培训，确保各岗位人员上岗前接受专业培训， 日常加强职安健培训保证员工上岗资质及安 全意识和能力，制定各岗位操作指引手册，避免员工缺乏指导，无法识别潜在的紧急情

况。需按照要求制定各部门的年度培训计划。定时组织员工参加招标人院感培训，并通过 院感考核。未能通过考核者需由服务商安排重新培训，此项工作不能影响临床服务。中标 人培训考核记录应定期交招标人备案。

服务商内部须按三级安全教育管理，所有服务人员需经过岗前培训，合格才能上岗。

10、建章立制

1)服务商须在进场三个月内建立项目管理相关的管理制度和各部门的现场监管手册

（包含但不限于规章制度、操作流程等），按招标人要求准时提交现场管理资料，包括各 模块的自查记录、会议记录、自主培训记录等。

2)服务商应针对本项目建立各部门服务方案，以及组织架构、人员录用等内容的规章 制度。

3)服务商在日常管理中要建立交接班、请（休）假等登记等制度，招标人有权查阅记 录。

4)服务商必须制定合理的绩效考核机制，提高员工的工作积极性。

11、建立员工职业安全管理

服务商必须采用现代化管理模式，使包括安全生产管理在内的所有后勤服务项目科学 化、规范化和法制化。对各工种进行评估，确定风险是否可控，并持续改善。服务商每年 需为项目所属员工进行不少于 1 次的体检，特殊岗位按要求执行（医疗废物接触人员需要 建立健康档案，内容包括 GPT、HBsAg、HCV、HIV、RPR 等检查项目），费用由服务商承

担。

12、工伤管理

1)服务商制定员工工伤管理流程，所属员工因自身操作不当或不慎受伤造成的伤害， 由服务商负责。

2)服务商所属人员在工作期间受伤及患病产生的治疗、护理等一切费用由服务商承 担。

3)若发生劳动争议或出现伤、病及意外死亡情况时，由服务商全权负责。

13、员工入职要求

1)服务商所属员工入职前都必须进行体检（特殊岗位按医院要求执行），体检合格的 员工方可安排上岗。

2)服务商所属员工入职前需按照院感要求安排疫苗接种，服务期间需按院感要求补种/ 定期接种疫苗。如因服务商违反院感要求产生事故，责任均由服务商承担。

14、员工离职管理

服务商所属员工离职应按照投标人离职管理规定办理手续，一般应至少提前 30 天向招 标人提交离职岗位人员名单，且须在提交离职岗位人员名单后 15 日内提交临时调配或配置 该岗位人员名单。

15、 日常工作响应及应急响应要求

1) 日常工作响应——对于招标人下达的工作任务能快速有效的响应并落实解决；对现 场存在的问题能快速有效的跟进并解决；

2)应急响应——服务商应建立健全应急响应机制，当招标人所属区域内出现暴力、自 然灾害或其它紧急突发情况时，投标人应按应急响应一、二、三级予以响应：一级突发情 况必须 3 分钟到达现场；二级突发情况必须 10 分钟到达现场；三级突发情况必须 20 分钟 到达现场。

16、值班管理

1)服务商应每天安排至少 1 名管理人员在非工作时间的项目总值班，保证对招标人现 场突发事件进行快速处理，以及夜间对招标人所属区域进行全面巡查，确保安全运营。项 目总值班人员熟悉各项事件的处理流程，有效应对。由招标人根据实际情况提供后勤管理 必要的值班用房。

2)服务商须制定管理人员夜间月度查岗计划表并上报招标人，严格落实查岗制度。

3)夜间查岗管理人员须将查岗所记录的问题上报给招标人对应的监管人员，上报方式 采用微信或书面方式，须有现场问题图片及影像进行佐证。

4)值班手机：服务商应对各重点岗位及项目总值班配置相应的值班手机和电话卡，费  用由服务商承担。要求值班手机 24 小时保持畅通，在紧急情况下可快速联系。要求责任到 人，明确责任。配置值班手机的岗位如下：总值班、后勤服务受理中心 24 小时值班、工程 部值班、监督与安全值班等。

17、门禁管理要求

服务商所属员工开通门禁卡权限均需经过招标人审批，服务商对开通门禁权限的员工 负管理责任，包括开通、丢失、补办、离职的安全管理均应有严格的管控措施。如丢失或 损坏门禁卡，应对门禁卡相应的工本费的赔偿。

服务商应给予各岗位员工配置统一的服装，穿戴整齐干净， 服务商所属员工工服的洗 涤费用由服务商承担。服务商需按照医院院感要求配置不少于两套工作服予项目人员（特 殊岗位根据实际情况增加配置工作服数量）。服装款式、颜色、标识等内容需经过招标人 同意后方可配置。

19、服务期前后的移交工作要求

本次招标产生新的中标方，中标方须自合同签订之日起，与采购方原服务公司联系协  商，并在 30 天内完成与原服务公司的交接工作，交接期间管理费及相关费用，由中标方承 担，交接期间造成的一切后果由责任方承担。

交接期间，服务商的报价已包括与现有服务公司退出、交接工作的各项费用。必须做 好所有交接工作，采购人将不支付任何与交接有关的费用。

本项目服务期结束时，服务商在服务期结束之日起 30 天内向招标人移交原委托管理的 全部管理用房、设备材料等相关资产，移交经过分类整理的各类管理档案等文件资料原

件。因服务商原因，未按时完成移交，由此产生的一切后果由服务商承担，期间产生的损 失费用从上月或当月服务费中扣除。

20、工具配置及管理要求

1)实际工作需要的工器具和管理工具均由服务商提供，维修和维护均由服务商负责， 所产生的所有费用均由服务商承担，对于因操作不当所引发的意外及事故，所有责任均由 服务商承担。

2)服务商必须自行配置办公电脑和打印机等办公设备、耗材。

21、其他要求

1)服务商在招聘人员时应充分考核、评估员工的工作能力、技术素质，因服务商所招 人员的技能或素质等原因，导致不能按照招标人要求按时按质按量完成工作任务的，招标 人有权要求服务商及时调换人员，否则有权单方依法解除合同，无须承担任何责任。

2)服务商不得自行将本项目分包给其他单位，因为服务商专项资质原因需将某项专业 项目分包给其它具备相应资质单位,须向采购方审核同意。

3)招标人对投标人派出的员工的岗位设置具有决定权，可对服务商的管理工作提供有 效的意见和建议。

4)服务商必须严格遵守深圳市的相关法律法规，并承担投标人所属员工违法违规所产 生的一切责任。

5)服务商不得在合同期限内将本项目的管理权转包或再次分包。

八、防疫管理服务

1.所有服务人员均应当完成新冠病毒疫苗全程接种；

2.加强项目服务人员院感培训，相关人员进入隔离病区工作前，应当经过感控培训， 经考核合格后方可进入；

3.建立健康状况监测报告制度，每日报告隔离病区工作人员健康状况； 4.疫情防控要求按防控政策动态调整，投标人须严格执行。

## 九、项目人员要求至少按以下配置

## 十、商务要求

（一）服务期限：一年，该项目为长期服务项目，合同期满可以续签，但 合同履行期限最长不得超过三十六个月。如甲方对履约情况不满意，甲方不再 续约。

（二）付款方式：按“先服务后付费”原则，按月付费。除招标文件明确 规定由采购单位承担的费用外，为履行合同义务支出的一切费用均由中标方承 担。合同期内不因物价、人工、税费等变化而调整合同价，采购单位不再给予 中标方任何名目的费用或任何形式的补贴。当月应付服务费经采购单位审核无 误后，凭中标方完税发票，由甲方签署付款凭证后,办理付款手续。

（三）质量考核验收标准及违约金

质量考核验收标准：根据招标书内容制定《深圳市龙华区中心医院后勤管 理与服务监管考评记分标准》（下面均简称《标准》），验收标准按该标准执 行。

1.《标准》分值与实际支付管理费用挂钩，分值与绩效考核金额对应的比 例为 1：100，每月绩效考核金额不得超过当月违约金上限。

2.《标准》共分 5 大项，共 27 项具体评价指标。包括：履约管理、满意度 评价、基础管理、机电管理、维修管理。

3.每月总务科对后勤服务公司的管理与服务至少进行一次全面检查，进行 不少于两次抽查；每月临床科室对服务进行评价（具体涉及第二大项满意度评 价）。总务科检查结果和临床科室评价的结果汇总提交后勤联席会审议。经审 议的综合评价结果作为当月经济结算依据。

4.对后勤服务公司实施的绩效考核金额及违约金，从每月医院应付服务公 司的管理费等相关费用中一次性扣除。

附件1：

深圳市龙华区中心医院后勤管理与服务监管考评记分标准

| 序号 | 考评内容 | 考评标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、履约管理 |  |  |
| 1 | 必须按院方要求配足各岗位工作人员，不能 空岗。员工休假、撤换、调岗、离职必须及 时补齐人员并与所属科室负责人做好交接； 管理层及特殊岗位人员入职、离职、调岗、 休假、替岗等，必须提前与总务科相关质管 人员及所属科室负责人做好交接。 | 当月缺岗人员，合同岗位费用不予支付，并扣 除对应岗位合同岗位费用的 20%作为违约金。 |
| 2 | 乙方员工当月工作表现突出（包括：收到表 扬信、感谢信、科室提出表扬或有拾金不昧 行为等），经核实后给予奖励。 | 每例每次加 1 分/人次。连续 3 个月表现突出， 额外增加 1 分/人次，一经发现公司未对优秀员 工进行合理奖励，奖励分值取消。 |
| 3 | 所有人员能及时处理医院交给的任务；对总 务科人员在日常监管工作中开出的整改通知 书及后勤联席会提出的问题，要严格按照规 定的时间进行整改，并将整改情况及时反 馈。 | 未及时完成任务、不按要求整改每例扣 1 分， 整改完毕未及时反馈每例扣 0.5 分，一个月内 重复出现问题及隐患扣 3 分，玩忽职守造成更 大损失扣 10 分，并由管理处负责赔偿损失并追 究责任。 |
| 4 | 因乙方或乙方员工服务质量引起的投诉（含 满意度评价结果反馈），经医院核实为有效 投诉的，每件投诉进行扣分。 | 每件投诉扣 0.5-10 分，影响较大的有效投诉， 每件扣 10-50 分。经核实若因员工超时加班而 导致的投诉，甲方有权仅对合法用工时数进行 结算，并责令乙方限期整改，用工风险及劳资 纠纷全部由乙方负责。 |
| 5 | 因乙方管理不善或操作不当等原因造成的事 故，需承担全部责任并负责善后处理。 乙方应及时向医院书面报告事故发生的原 因、事故处理的结果及整改方案、措施等。 对重大安全隐患未能及时整改进行扣分。 | 发生事故未造成经济损失的，视情况扣 50-100 分，发生事故并造成经济损失的，除扣分外， 要按事故造成的经济损失进行赔偿；对迟报、 瞒报、虚报事故情况的，加倍从重处罚。 未及时向医院报告或报告缺项，视情况扣 10- 50 分。 |

|  |  | 对重大安全隐患未能及时整改，扣 50-100 分。 事故造成重大损失、后果严重的，有权终止服 务方合同，并追究的服务方法律责任。 |
| --- | --- | --- |
| 二、满意度评价（考评内容从第三方满意度调查、月度满意度调查及临床科室反映所得，由总务科汇 总） |  |  |
| 1 | 在政府相关部门或社会第三方进行的满意度 测评中，后勤水电管理服务项目满意度整体 应高于 85%及以上。 | 低于 85%每一个点扣 100 分。 |
| 2 | 整体服务月平均满意度（职工） 与违约金相 结合。 | （1）满意度评价达到 90%及以上，可结合当月 服务质量考评结果对当月因人员缺编缺岗造成 的违约金比例予以减少； （2）满意度评价低于 85%-90%（不含 90%）， 当月因人员缺编缺岗造成的违约金为 10%； （3）满意度评价低于 70%-85%（不含 85%）， 当月因人员缺编缺岗造成的违约金为 20%； （4）满意度评价低于 70%，医院有权中止合 同。 |
| 三、基础管理 |  |  |
| 1 | 所有上岗人员应遵守院方考勤制度，上下班 按时进行打卡，不迟到早退。公司应积极配 合院方启用考勤系统，由院方进行实时监 督、查验，考勤记录将作为每月管理费用支 付的重要依据。 | 上岗人员应按期打卡，每人每月报备次数不大 于 3 次。未按期打卡且无报备人员，以缺编缺 岗计算。 |
| 2 | 管理人员和专业技术人员持证上岗；员工应 符合人员要求规定的学历、资质与年龄要 求。 每月人员离职率不超过 5%或每年人员离职率 不得超过 20%。 严禁招聘在校学生、实习生、兼职或临时 工；院方有权要求更换服务人员、进行人员 调整。乙方严禁私自新增或更换主管，更换 人员需要经过甲方批准并备案；院方对员工 的岗位设置具有决定权。 | 相关岗位未按要求持证上岗或未在 30 个自然日 内送至院方备案，证件到期、员工不符合规定 学历、资质、年龄要求，按缺编缺岗计算。 每月人员离职率超过 5%及以上或年离职率超过 20%，每超过一个百分点，扣 50 分。 招聘在校学生、实习生、兼职、临时工或私自 更换管理人员等未经院方认可的人员变动，按 缺编缺岗计算。 |
| 3 | 对医院后勤管理建立健全各项管理规章制 度，各岗位职责、工作规范、工作流程和工 作标准，并逐一落实。包括但不限于后勤管 理相关的管理制度（岗位职责、工作规范、 工作流程、工作标准）和各部门的现场监管 手册、各部门服务方案、组织架构、人员录 用等内容的规章制度、交接班请（休）假等 登记制度、绩效考核制度等。 | 每发现一处未按时制定或制定不完整不规范扣 1 分；制度未执行扣 1 分；制度未据实更新扣 2 分。 |
| 4 | 建立日常管理档案，包括各部门技术要求、 培训资料、设备设施台账、工作计划、周 检、日常巡检记录等。 | 缺少一项，扣 1 分；资料未及时更新一个月及 以上，扣 2 分。 |

| 5 | （1）所有员工入职前必须购买相应保险方 可上岗，需按照院感要求安排疫苗接种，服 务期间需按院感要求补种/定期接种疫苗。 （2）新入职员工必须进行体检，老员工至 少每年进行一次体检，特殊岗位按要求执行 （医疗废物接触人员需要建立健康档案，内 容包括 GPT、HBsAg、HCV、HIV、RPR 等检查 项目），确保员工身体健康。有形象要求的 岗位，必须达到要求。 | 未按要求购买保险、未按要求注射疫苗、未按 要求体检或体检不合格，超过三例，一例扣 0.5 分，造成严重事故责任由乙方承担。 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 严格遵守劳动纪律，上班时间着工服、礼貌 服务、熟悉并严格执行岗位职责，不迟到， 不擅离职守，工作场所不得大声喧哗，工作 时间不准吃东西，收听广播、收看电视、玩 手机、洗衣服等做工作之外的事。不得串岗 聊天。必须完成手中工作并作好交接再下 班。 | 违反一项警告一次，超过三次每次扣 1 分。 |
| 7 | 建立专门培训队伍，所有上岗人员必须经过 培训，熟练掌握岗位技能，扎实掌握岗位相 关的院感知识并通过考核。 | 无专人培训或培训讲师不熟练、未培训上岗、 上岗员工岗位技能掌握不熟练、院感考核不过 关，违反一次扣 1 分。未经培训上岗按缺编缺 岗计算。 |
| 8 | 尊重医生、护士和患者，遵守科室的各项制 度，建立良好的护患关系，杜绝透漏病人病 情等隐私情况。熟知岗位要求,不与医务人 员、患者及家属发生冲突，员工间不为利益 发生冲突。 | 违反一项警告一次，超过三次每次扣 1 分。冲 突产生后视责任方进行处理。 |
| 9 | 各部门人员应对岗位管辖范围进行全面巡 查，发现问题如：工具损坏或标识脱落、设 备设施故障、零部件脱落，能处理的及时处 理，不能处理及时上报。 | 违反一项警告一次，超过三次每次扣 1 分。 |
| 10 | 遵守院方值班管理、门禁管理管理等相关要 求，违反院方相关规定进行扣分，造成严重 后果追究服务方法律责任。 | 没有管理人员 24 小时值班，发现 1 次扣 2 分， 违反门禁管理规定扣 2 分，补办门卡按医院规 定 200 元/张，造成重大事故追究责任； |
| 11 | 所有员工必须遵守院方服装要求，员工配置 足量工作服，做好服装洗消工作。 | 员工无统一服装、因公司原因未着工工作服、 私自更改服装款式、颜色、标识等，发现一例 扣 2 分。未按院感要求做好服装洗消工作的， 甲方有权自行聘请第三方公司进行洗涤消毒， 洗涤费用由乙方承担。 |
| 四、机电管理 |  |  |
| 1 | 供电系统、电梯系统、空调系统、给排水系 统等不同系统不同点位均有制度、职责、程 序和流程图，健全并上墙。 | 包括：对低压配电柜、控制柜、干式变压器、 发电机（停、送电）、配电房、电梯系统、水 冷式中央空调、给排水系统、热水系统、中控 室等处及防护用品的检测、地线检测等制度的 管理。一项不符合，扣 1 分。 |
| 2 | 机电人员严格执行持证上岗、双人双岗，严 格遵守操作规程。保持设备及机房环境整 洁，无杂物、无鼠虫害发生，机房环境符合 设备要求。 | 发现一次违反规定扣 1 分，不听从上级部门合 理的管理指挥，扣 2 分，因玩忽职守造成直接 经济损失成后果，扣 3 分，并追究责任。机房 环境不整洁，扣 1 分。 |
| 3 | 严密组织对机电设备的运行状态巡查，记录 齐全。对设备维护、保养做到有计划、有措 施，确保设备性能完好，运行正常。不能解决的故障要立即向上级部门汇报，严禁隐瞒 不报。 | 维护保养无计划方案、无巡查、巡查无记录， 各项检查、维修、保养记录不全，每项扣 1 分，机电保障、维修问题不能及时处理扣 1分。 |
| 4 | 有机电设备故障和临时停送电应急工作方 案、应急措施，定期向院管理科室上报机电 设备的运行状况和参数。确保医院无故障停 电。确保全年无管理责任事故发生。 | 缺应急方案或措施，一项扣 2 分。各种上报材 料参数不准确、不及时，每项扣 1 分。机电负 责人，值班员不了解院内设备的运行状态，扣 2 分，随意停电或故障停电停气查不出原因， 每次扣 2 分，因此导致后果视情节轻重另行处 罚。发生责任事故，追究责任。 |
| 5 | 定期进行医用气体供应及设备安全巡查，发 现问题及时通知相关部门，保证医院气体供 应,不得间断，水泵房及热水系统在各用水 点每天巡查两次，并有巡查记录，医院冷热 水供应,不得间断。 | 每发现超过三处，一处不符合扣 1 分 |
| 五、维修管理 |  |  |
| 1 | 楼内外配套服务设施维修、保养及时，如视 觉识别系统，公用设备、设施、用具，无障 碍系统完好。 | 每发现超过三处，一处不符合扣 1 分 |
| 2 | 遵守设备维护与运行要求，做好值班巡视工 作，负责机电设备、设施的各项巡查工作， 并做好记录,发现故障及时响应，不属于维 保范围的及时与维保方联系，维保设备设施 定期进行检查，维护保养。做好日常维修养 护。 | 每发现超过三处，一处不符合扣 1 分 |
| 3 | 配合甲方对院内网络的线路铺设工作；做好 外来施工工程的监督、管理工作，做好施工 人员管理，及时制止违规行为，确保医院无 人、财、物损失；对施工完毕项目进行质量 验收工作，确保工程合格，无安全风险。 | 因乙方不配合或管理不力等原因造成甲方需要 另外施工或造成人、财、物损失，甲方有权聘 请第三方公司进行工程修复、损坏物品补充等 工作，产生费用由乙方全额承担。 |
| 4 | 家具及电器定期检查、紧固、保养，保持家 具位置相对固定,挪移要符合医院资产管理 规定，接到维修申请在规定的时间内完成维 修。 | 每发现超过三处，一处不符合扣 1 分 |